特定小規模施設用自動火災報知設備仕様書

～無線式連動型警報機能付感知器（自動試験機能付）～

１．警戒区域

| 警戒区域番号 区 分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階別又は部分名 |  |  |  |  |  |
| 警戒区域の面積（㎡） |  |  |  |  |  |
| 警戒区域の長辺の長さ（ｍ） |  |  |  |  |  |

２．感知器

(1)　最大感知面積、取付面の高さ及びその場所

□　熱　感　知　器

| 感知面積 | 取付高さ | 場 所 | 警戒区域番号 |
| --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ｍ | 階 室 |  |

□　煙感知器

| 感知面積 | 取付高さ | 場 所 | 警戒区域番号 |
| --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ｍ | 階 室 |  |

(2)　感知器の設置場所

□　建築基準法第２条第４号に規定する居室及び床面積が２㎡以上の収納室

□　倉庫、機械室その他これらに類する室

□　階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクトその他これらに類するもの

(3)　感知器の設置方法

□　感知器の下端は、取付面の下方0.3ｍ（煙感知器にあっては、0.6ｍ）以内の位置に設ける。

□　感知器は、天井の屋内の面については、それぞれ壁又は取付面から0.4ｍ（煙感知器にあっては、0.6ｍ）以上突き出したはり等によって区画された部分ごとに設ける。

□　感知器は、換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設ける。

□　スポット型の感知器は、45度以上傾斜させないように設ける。

□　壁又ははりから0.4ｍ（煙感知器にあっては、0.6ｍ）以上離れた位置に設け

る。

□　煙感知器は、次により設ける。

□　天井高2.3ｍ未満の居室又は床面積が40㎡未満の居室にあっては入口付近に設ける。

□　天井付近に吸気口のある居室にあっては、当該吸気口付近に設ける。

(4)　感知器を設置しない場所及び理由

| 階 別 （階） | 場 所 | 設置しない理由 |
| --- | --- | --- |

３．添付図書

□　概要表　　　　□　付近見取図　　　　□　平面図

□　建築物の配置図　　　　□　立面図　　　　□　仕上表

□　断面図　　　　□　機器構造図

４．その他

(1)　工事中において、設計書と異なる工事をしようとする場合は、工事管理者及び所轄消防署の指示を受けて行うものとする。

(2)　工事竣工後、消防職員立会いのうえ、所要の試験及び検査を受けるものとする。

なお、完成検査時、検査の困難な部分については、あらかじめ、所轄消防署と連絡を取り中間検査を受けるものとする。

特定小規模施設用自動火災報知設備工事の概要表

～無線式連動型警報機能付感知器（自動試験機能付き）～

| 区 分 | 型式又は種別 |  | 設置個数 | 型式番号 | 製造者名 | 製造年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感知器 | 熱感知器 |  | ℃ 個 |  |  |  |
|  | 煙感知器 |  | 個 |  |  |  |
| 中継器 | 型 式 （ ) |  | 個 |  |  |  |
|  | 予備電源 型 DC V AH |  | 個 |  |  |  |
| 関連装置 | □（ ）設備連動起動 |  |  |  |  |  |
| 工事者 | 機器取付 |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |